Nazwa zamówienia:                  Wymiana uszkodzonych słupów trakcyjno -oświetleniowych i trakcyjnych oraz osprzętu sieciowego sieci trakcji tramwajowej na ul. Nakielskiej w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj).

Adres obiektu:                  ulica Nakielska, od ulicy Czerwonego Krzyża do ulicy Słonecznej.

Nazwy i kody kategorii robót: W ramach zamówienia planowane jest wykonanie                     prac o następujących oznaczeniach klasyfikacyjnych i nazwach:

CPV: 45234126-5 Roboty związane z liniami     tramwajowymi

CPV: 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiający:                           Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a

85-844 BYDGOSZCZ

Program funkcjonalno-

-użytkowy opracował:

Grzegorz Belter

Spis zawartości programu

funkcjonalno-użytkowego:      I Część opisowa

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do   przedmiotu zamówienia

II. Część informacyjna

- Uwagi ogólne

- Normy i przepisy

Załączniki

- Informacje techniczne,

- Warunki wykonania i odbioru robót      budowlanych,

- Rysunki z zaznaczeniem miejsc wymiany

BYDGOSZCZ,   2016 ROK

Spis zawartości PF- U

- Część opisowa……………………………………………………………….……

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia…………………………………….

  - Charakterystyka  stanu istniejącego……………………….……..

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia..…

    - Cel i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia…..

1.2.2.  Lokalizacja konstrukcji wsporczych ………………….

    - Materiały ……………………………………………….……

    - Wymagania zamawiającego…………………………………….

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ……….…………..

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia..

2.1.Opis techniczny……………………………………………………………….…..

2.2. – Informacje techniczne - załącznik Nr 1....................................................

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik Nr 2 ..

2.4. Rysunki z zaznaczeniem miejsc wymiany - załącznik Nr 3 ……..

- Część informacyjna………………………………………….………………...

- Uwagi ogólne………………………………………………………….…

- Normy i przepisy…………………………………………...……………

- Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Wydział Utrzymania i Ewidencji ZDM i KP w Bydgoszczy opisuje i określa warunki techniczne na opracowanie  dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci trakcyjnej polegające na wymianie uszkodzonych słupów trakcyjnych i osprzętu sieciowego na ulicy Nakielskiej   w Bydgoszczy, zlokalizowanych od ulicy Czerwonego Krzyża do ulicy Słonecznej.

1.1.  Charakterystyka  stanu istniejącego:

- linia tramwajowa dwutorowa i jednotorowa,

- torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię i wydzielone,

- prześwit toru  1000mm,

- rozstaw osiowy na szlaku od 3,60m do 3,90m,

- na całej długości szyny typu kolejowego S – 49 i 180 S,

- szyny ułożone na podkładach drewnianych i żelbetowych,

- tabor tramwajowy typu 805 Na, 122Na,

- napięcie sieci trakcyjnej 600 V DC.

    - Odcinek nr 204:

- długość odcinka nr 204: całkowita długość sieci trakcyjnej skompensowanej wynosi 676m toru pojedynczego; numery słupów do wymiany: 23/204, 21/204, 20/204, 19/204, 18/204 - tylko demontaż, 4/204, 1/204.

- 23/204 - słup trakcyjny, betonowy 8-kątny, przewieszka, pół odciągi do słupa 21/204

- 21/204 - słup trakcyjny, betonowy 8-kątny, pół odciągi do słupa 22,23/204

- 20/204 - słup trakcyjno-oświetleniowy, betonowy 8-kątny, wysięgnik dwutorowy,

- 19/204 - słup trakcyjno-oświetleniowy, betonowy 8-kątny, wysięgnik dwutorowy,

- 18/204 - słup trakcyjny, betonowy 8-kątny – demontaż,

- 4/204 - słup trakcyjno-oświetleniowy, betonowy 8-kątny, sygnalizator tramwajowy, skrzynka z aparaturą sygnalizacyjną, zasilanie grzałek zwrotnicowych, wysięgnik 1-torowy,

- 1/204 – słup trakcyjno – oświetleniowy, betonowy 8-kątny, wysięgnik 1-torowy.

1.1.2. Odcinek nr 205:

  - długość odcinka nr 205: całkowita długość odcinka sieci trakcyjnej skompensowanej wynosi 755m toru pojedynczego; numery słupów do wymiany: 28/205, 22/205,

  - 28/205 -  słup trakcyjno-oświetleniowy, betonowy 8-kątny, wysięgnik 1-torowy,

  - 22/205 - słup trakcyjno-oświetleniowy, betonowy 8-kątny, wysięgnik 1-torowy,

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Cel i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia.

Celem  wymiany uszkodzonych słupów i osprzętu sieciowego   jest uzyskanie o pełnej wartości użytkowej  fragmentów części odcinków sieci trakcyjnej.

W  zakres wykonania przedmiotu  zamówienia  wchodzą;

- wykonanie dokumentacji projektowej:

  - budowlanej,

  - wykonawczej,

  - Informacji BIOZ,

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST),

  - przedmiar robót,

Dokumentacja powinna być sprawdzona zgodnie z prawem budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu sieci trakcyjnej tramwajowej na podstawie której będzie realizowana budowa i powinna zawierać następujące informacje, opracowania opisowe i rysunki:

  - uzyskać mapę ewidencyjną wraz z wpisem rejestru gruntów,

  - inwentaryzację infrastruktury sieciowej podlegającej  wymianie,

  - powiązanie wymiany słupów i osprzętu sieciowego z  konstrukcjami wsporczymi  istniejącymi w sieci trakcyjnej,

  - wyznaczenie nowych miejsc posadowienia słupów i fundamentów,

  - przedstawić sposób posadowienia słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz prowadzenie przewodu jezdnego i liny nośnej,

  - opracować zawieszenia: odciągowe, poprzeczne, osprzętu sieciowego, wysięgników itp.,

  - opisać ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową,

  - przedstawić sposób połączeń elektrycznych wyrównawczych 
i uczynień,

  - obliczenia nośności słupów,

  - opracować przepisy BHP jakie należy przestrzegać w trakcie prowadzenia robót,

  - załączyć uprawnienia do projektowania co najmniej jednej osoby w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych a dla Wykonawców krajowych aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

  - załączyć uprawnienia osoby sprawdzającej

  - załączyć uzgodnienia, normy i akty prawne oraz rysunki związane z konstrukcjami wsporczymi z ich umiejscowieniem, osprzętu sieciowego, wysięgników,

  - nanieść nową numerację na projektowanych konstrukcjach wsporczych,

  - projektowanie konsultować  z Zamawiającym,

  - przed rozpoczęciem robót, dokumentacja podlega uzgodnieniu,

  - dla słupów  trakcyjnych  do których  będą projektowane odciągi, kotwienia, kompensacja i aparatura trakcyjna przyjąć nośność słupów nie mniejszą niż 12 kN,

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- do przedstawienia i uzgodnienia wyłączeń sieci trakcyjnej w porze nocnej,

- zapewnienia nadzoru autorskiego wraz z wszystkimi koniecznymi decyzjami i uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych,

Dokumentacje wykonać w wersji papierowej 3 egz. i w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD.

- w zakres wykonania robót budowlanych wchodzą min:

- słupy trakcyjno-oświetleniowe i trakcyjne jako konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,

- wyznaczenie geodezyjne nowych miejsc wykonania fundamentów,

- posadowienie słupów,

- zabudowa osprzętu  sieciowego,

- zawieszenia poprzeczne,

- zawieszenia wysięgników,

- montaż przewodu jezdnego, liny nośnej, wieszaków,

- demontaże słupów, kotwień, osprzętu sieciowego, zawieszeń

- wykonanie regulacji i pomiarów izolacji, wysokości i zygzakowania sieci,

- naniesienie nowych lokat numerycznych na nowo posadowione słupy (konstrukcje wsporcze) zgodne z opracowaną dokumentacją,

- rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie,

- niezbędne przebruki chodników,

- przebudowa lub zabezpieczenie istniejących urządzeń obcych na czas prowadzenia robót,

- zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdów na czas trwania robót,

- wykonanie robót wykończeniowych w obszarze przy obiektach i dojazdach, np. wyrównywanie i uporządkowanie poboczy, skarp i terenu,

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu,

- uporządkować i przywrócić teren prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

- przed oddaniem do eksploatacji wymienionych słupów i osprzętu sieciowego, wykonać pomiary wysokości zawieszenia sieci trakcyjnej.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymianę słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych i osprzętu sieciowego zgodnie z zamówieniem, zasadami prowadzenia robót budowlanych, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, katalogami, przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia w tym z ewentualnym wejściem w teren, przycięciem gałęzi drzew itd. obciążą Wykonawcę.

1.2.2.  Lokalizacja konstrukcji wsporczych

Uszkodzone słupy trakcyjne, trakcyjno-oświetleniowe (konstrukcje wsporcze)  usytuowane są  na szlakach komunikacyjnych   w n/w miejscach i na załączonych do niniejszego opisu rysunkach, oznaczone są okręgiem  wypełnionym zielonym i brązowym kolorem oraz lokatami:

- Ul. Nakielska:

      - odcinek  nr 204

- demontaż: słupów o nr  23, 21, 20, 19, 18, 4, 1

- montaż: słupów o nr  23, 21, 20, 19, 4, 1

  - odcinek nr  205

- demontaż:  słupa o nr 28, 22,

- montaż: słupa o nr 28, 22

1.2.3   Materiały

Na powyżej wyszczególnionych miejscach wymiany słupów zastosować materiały zgodnie z odpowiednią klauzulą o Zamówieniach Publicznych i normami zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

1.2.4.   Wymagania Zamawiającego

Jeżeli urządzenia obce położone przy obiektach będą kolidować z robotami budowlanymi to roboty należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Jeżeli będą wymagane roboty regulacyjne lub zabezpieczeniowe w zakresie określonym przez Zarządcę to roboty należy prowadzić po uzgodnieniu i pod jego nadzorem.

1.3.   Ogólne właściwości  funkcjonalno – użytkowe:

Roboty związane z wymianą uszkodzonych słupów  (konstrukcji wsporczych) i osprzętu sieciowego  należy zaprojektować  i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzjami powinna być przekazana po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

Całość robót powinna być wykonana wraz z zapewnieniem ciągłości ruchu tramwajowego. Przerwa w ruchu tramwajowym występuje w porze nocnej od godziny 23.45 do godziny 04.20.

2.    Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.   Opis techniczny

  - Przygotowanie terenu budowy,

  - Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni bezpieczne użytkowanie miejsc wymiany,

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo  ruchu tramwajowego i drogowego w tym pieszych na terenie budowy,

  - Wszelkie materiały i odpady pochodzące z demontażu i montażu z robót, po oczyszczeniu należy umieścić w podstawionych kontenerach i za pokwitowaniem ilości i asortymentu przygotować do odbioru przez firmę EKO-ODZYSK Janikowo,

  - Wszystkie części osprzętu wykonane ze stali np. śruby, nakrętki, podkładki, łączniki muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie i pasywację a słupy  przez malowanie. Słupy muszą posiadać certyfikat, świadectwo jakości, deklarację zgodności oraz świadectwo badania słupa. Pozostały osprzęt sieciowy, np. urządzenia wykonawcze i zabezpieczające muszą być wykonane z miedzi i mosiądzu. Ponadto,  wysięgniki i ramiona odciągowe muszą być wykonane z prętów typu GFK (szkło-laminat) a obejmy i okucia ze stali i stopów nierdzewnych. 
Do każdego asortymentu osprzętu sieciowego,  rurowych fundamentów,  słupów trakcyjnych musi być dołączony dokument potwierdzający zgodność wykonania wyrobu  z w/w  normą lub własną normą zakładową. Może to być: certyfikat, atest, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, badania laboratoryjne lub inne dokumenty stwierdzające zgodność wykonania z wymogami normy,

  - Wykonawca powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z odcinkami sieci trakcyjnej wchodzących w zakres niniejszego zadania oraz z warunkami technicznymi zamówienia i miejscami wymiany uszkodzonych słupów (konstrukcji wsporczych) i osprzętu sieciowego. Przed przystąpieniem do wykonania wierceń  fundamentowych konieczne jest przeprowadzenie wykopów kontrolnych do głębokości około 1,0m w celu uniknięcia kolizji z mediami, które mogą być nie naniesione na mapach sytuacyjno – wysokościowych.

2.2   Informacje techniczne - Załącznik Nr 1

2.3.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr  2

2.4.  Rysunki z zaznaczeniem miejsc wymiany -  Załącznik Nr  3

- II  Część informacyjna

- Uwagi ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy,

- Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu  egzemplarze projektu,

- Prace związane z wymianą uszkodzonych słupów (konstrukcji wsporczych), osprzętu sieciowego, wykonać przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej wykorzystując  wyłączenie ruchu tramwajowego w porze nocnej,

- Przy wymianie słupów i osprzętu sieciowego zachować szczególną ostrożność z uwagi na odbywający się w obu kierunkach torowiska jak i jezdni ruch tramwajowy, samochodowy i pieszy,

- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie podstawowych norm i aktów prawnych.

2.  Normy i przepisy

- PN-92/E-05024 (PN-EN 50122-2/2004)

Ograniczenie upływu prądów błądzących z trakcyjnych sieci powrotnych   prądu stałego,

  - PN/K/92001

Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej,

  - PN/K/92002

Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa,

2.4        PN/K/92009

Komunikacja miejska. Skrajnia budowli,

- PN/K/92020

Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej,

  - PN/K/92021

Symbole graficzne,

  - PN/K/89000

Osprzęt - Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym,

  - PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

            - PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV,

            - PN-93/E-90403

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, Dz. U. 2002, Nr 37 poz. 341,

            - Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych,

            - Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013    poz. 1409),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47  poz. 401  z późniejszymi zmianami),

            - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003 r.Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami),

            - Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny  odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 poz. 473 z dnia 26.11.1990 r. z późniejszymi zmianami),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 po. 1126),

            - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

            - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.),

            - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1113 z późn.zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjinalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

            - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

            - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

            - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn.zm.),

            - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1120),

            - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

- i inne nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania przedmiotowego zadania oraz uzyska wszelki dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Opracował: Grzegorz Belter