Nazwa zamówienia: Wymiana uszkodzonych słupów i osprzętu sieciowego sieci trakcyjnej na liniach tramwajowych w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj).

Adresy obiektów: ulica Nakielska, na wysokości kortu tenisowego i przy pętli tramwajowej WILCZAK,

ulica Gdańska  na wysokości Zakładów Wodociągowych,

ulica Spadzista, od ulicy Smoleńskiej do ulicy Hutniczej

Nazwy i kody kategorii robót: W ramach zamówienia planowane jest wykonanie                     prac o następujących oznaczeniach klasyfikacyjnych i nazwach:

CPV:45234126-5 Roboty związane z liniami tramwajowymi

CPV:71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiający:                           Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a

85-844 BYDGOSZCZ

Program funkcjonalno-

-użytkowy opracował:              Grzegorz Belter

Spis zawartości programu

funkcjonalno-użytkowego:      I Część opisowa

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do    przedmiotu zamówienia

II. Część informacyjna

- Uwagi ogólne

- Normy i przepisy

III. Załączniki

- Informacje techniczne,

- Warunki wykonania i odbioru robót   budowlanych,

- Rysunki z zaznaczeniem miejsc wymiany

BYDGOSZCZ,   2017 ROK

Spis zawartości PF- U

- Część opisowa……………………………………………………………….……

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia…………………………………………

  - Charakterystyka  stanu istniejącego……………………….…………

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia..…..

    - Cel i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia…….

1.2.2.  Lokalizacja konstrukcji wsporczych ……………………………...

    - Materiały ……………………………………………….……………

    - Wymagania zamawiającego……………………………………….

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ……….………………

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia..

2.1. Opis techniczny…………………………………………………………...

2.2. – Informacje techniczne - załącznik Nr I ...........................................

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik Nr II …

2.4. Rysunki z zaznaczeniem miejsc wymiany - załączniki Nr 1,2,3 ……….

- Część informacyjna………………………………………….………………......

- Uwagi ogólne………………………………………………………….…….

- Normy i przepisy…………………………………………...……………….

- Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy opisuje         i określa warunki techniczne na opracowanie  dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci trakcyjnej polegające na wymianie uszkodzonych słupów trakcyjnych i osprzętu sieciowego na ulicy Nakielskiej, Gdańskiej i Spadzistej  w Bydgoszczy.

1.1.  Charakterystyka  stanu istniejącego:

- linia tramwajowa dwutorowa i jednotorowa,

- torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię i wydzielone,

- prześwit toru  1000mm,

- rozstaw osiowy na szlaku od 3,60m do 3,90m,

- na całej długości szyny typu kolejowego S – 49 i 180 S,

- szyny ułożone na podkładach drewnianych i żelbetowych,

- tabor tramwajowy typu 805 Na, 122Na,

- napięcie sieci trakcyjnej 600 V DC.

Ulica Nakielska

    - Odcinek nr 204

- długość odcinka nr 204: całkowita długość sieci trakcyjnej skompensowanej wynosi 676m toru pojedynczego; słup do wymiany:  2/204, jest to słup betonowy typu TŻO kompensacyjny.

1.1.3. Odcinek nr 205:

  - długość odcinka nr 205: całkowita długość odcinka sieci trakcyjnej skompensowanej wynosi 755m toru pojedynczego; numer słupa do wymiany: 1/205, jest to słup betonowe typu TŻO.

Ulica Gdańska

    - Odcinek nr 110:

- długość odcinka nr 110: całkowita długość odcinka sieci trakcyjnej płaskiej wynosi 843 m toru pojedynczego; numery słupów do wymiany: 1/110 i 2/110. Są to słupy kompensacyjne stalowe rurowe typu STOR, rozpoczynające odcinek nr 110 ale kompensujące przewody jezdne sieci trakcyjnej odcinka   nr 109  długości 740 m toru pojedynczego.

Ulica Spadzista

    - Odcinek nr 611:

- długość odcinka nr 611; całkowita długość odcinka sieci trakcyjnej skompensowanej wynosi 2030 m toru pojedynczego: nr słupów do wymiany: 14/611, 15/611, 16/611, 17/611, 18/611, 19/611, 20/611, 21/611, 22/611, 23/611, 24/611, 25/611. Poza słupem stalowym o nr 20/611 typu NP – 12, to słupy  betonowe typu TOŻ.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Cel i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia.

Celem  wymiany uszkodzonych słupów i osprzętu sieciowego   jest uzyskanie o pełnej wartości użytkowej  fragmentów części odcinków sieci trakcyjnej.

W  zakres wykonania przedmiotu  zamówienia  wchodzą;

- wykonanie dokumentacji projektowej:

  - budowlanej,

  - wykonawczej,

  - Informacji BIOZ,

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST),

Dokumentacja powinna być sprawdzona zgodnie z prawem budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu sieci trakcyjnej tramwajowej na podstawie której będzie realizowana budowa i powinna zawierać następujące informacje, opracowania opisowe i rysunki:

  - uzyskać mapę ewidencyjną wraz z wpisem rejestru gruntów,

  - inwentaryzację infrastruktury sieciowej podlegającej  wymianie,

  - powiązanie wymiany słupów i osprzętu sieciowego z  konstrukcjami wsporczymi  istniejącymi w sieci trakcyjnej,

  - wyznaczenie nowych miejsc posadowienia słupów i fundamentów,

  - przedstawić sposób posadowienia słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz prowadzenie przewodu jezdnego i liny nośnej,

  - opracować zawieszenia: odciągowe, poprzeczne, osprzętu sieciowego, wysięgników itp.,

  - opisać ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową,

  - przedstawić sposób połączeń elektrycznych wyrównawczych 
i uczynień,

  - obliczenia nośności słupów,

  - opracować przepisy BHP jakie należy przestrzegać w trakcie prowadzenia robót,

  - załączyć uprawnienia do projektowania co najmniej jednej osoby w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych a dla Wykonawców krajowych aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

  - załączyć uprawnienia osoby sprawdzającej

  - załączyć uzgodnienia, normy i akty prawne oraz rysunki związane z konstrukcjami wsporczymi z ich umiejscowieniem, osprzętu sieciowego, wysięgników,

  - nanieść nową numerację na projektowanych konstrukcjach wsporczych,

  - projektowanie konsultować  z Zamawiającym,

  - przed rozpoczęciem robót, dokumentacja podlega uzgodnieniu,

  - dla słupów  trakcyjnych  do których  będą projektowane odciągi, kotwienia, kompensacja i aparatura trakcyjna przyjąć nośność słupów nie mniejszą niż 25 kN,

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia i uzgodnienia wyłączeń sieci trakcyjnej w porze nocnej,

- zapewnienia nadzoru autorskiego wraz z wszystkimi koniecznymi decyzjami i uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych,

Dokumentacje wykonać w wersji papierowej 3 egz. i w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD.

- w zakres wykonania robót budowlanych wchodzą min:

- słupy trakcyjno-oświetleniowe i trakcyjne jako konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,

- wyznaczenie geodezyjne nowych miejsc wykonania fundamentów,

- posadowienie słupów,

- zabudowa osprzętu  sieciowego,

- zawieszenia poprzeczne,

- zawieszenia wysięgników,

- montaż przewodu jezdnego, liny nośnej, wieszaków,

- demontaże słupów, kotwień, osprzętu sieciowego, zawieszeń

- wykonanie regulacji i pomiarów izolacji, wysokości i zygzakowania sieci,

- naniesienie nowych lokat numerycznych na nowo posadowione słupy (konstrukcje wsporcze) zgodne z opracowaną dokumentacją,

- rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie,

- niezbędne przebruki chodników,

- przebudowa lub zabezpieczenie istniejących urządzeń obcych na czas prowadzenia robót,

- zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdów na czas trwania robót,

- wykonanie robót wykończeniowych w obszarze przy obiektach i dojazdach, np. wyrównywanie i uporządkowanie poboczy, skarp i terenu,

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu,

- uporządkować i przywrócić teren prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

- przed oddaniem do eksploatacji wymienionych słupów           i osprzętu sieciowego, wykonać pomiary wysokości zawieszenia sieci trakcyjnej.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymianę słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych i osprzętu sieciowego zgodnie z zamówieniem, zasadami prowadzenia robót budowlanych, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, katalogami, przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i posiadać min. sprzęt specjalistyczny:

-   samochód skrzyniowy (samowyładowczy) do 5 t

-   samochód wieżowy teleskopowy lub linowy z platformą i  balkonem

-   żuraw samochodowy 5 - 6 t

-   ubijak spalinowy  50 kg

- samochód dostawczy 0,9 t

- samochód skrzyniowy do 3,5 t

-   ciągnik kołowy z platformą niskopodłogową

-   piła mechaniczna

-   przyczepa do przewożenia kabli

- koparka, wiertnica

- wciągarka

- kołkownica pneumatyczna

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia w tym z ewentualnym wejściem w teren, przycięciem gałęzi drzew itd. obciążą Wykonawcę.

1.2.2.  Lokalizacja konstrukcji wsporczych

Uszkodzone słupy trakcyjne, trakcyjno-oświetleniowe (konstrukcje wsporcze)  usytuowane są  na szlakach komunikacyjnych   w n/w miejscach i na załączonych do niniejszego opisu rysunkach, oznaczone są okręgiem i lokatami:

- Ul. Nakielska, okrąg koloru niebieskiego:

      - odcinek  nr 204

- demontaż: słupów o nr  2

- montaż: słupów o nr  2

  - odcinek nr  205

- demontaż:  słupa o nr 1

- montaż: słupa o nr 1

b)   Ul. Gdańska, okrąg koloru czerwonego;

-  odcinek nr 110

●    demontaż: 1, 2

●    montaż: 1, 2

c)   Ul. Spadzista, okrąg koloru niebieskiego;

- odcinek nr 611

● demontaż: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

● montaż: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

1.2.3   Materiały

- Na powyżej wyszczególnionych miejscach wymiany słupów zastosować materiały zgodnie z odpowiednią klauzulą o Zamówieniach Publicznych i normami zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

- Dostawca słupów musi posiadać doświadczenie w zakresie produkcji słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych w Polsce i przedstawić przed przystąpieniem do robót wyniki badań wytrzymałościowych wykonanych w latach 2014 – 2016 oraz wdrożone systemy jakości ISO 9001 obejmujące zakresy projektowania, produkcji i montażu konstrukcji stalowych: ISO-14001 oraz BSOHSAS 18001 odnośnie środowiska.

- Słupy jak i osprzęt sieciowy muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru ZDMiKP.

- Wszystkie elementy wchodzące w skład poszczególnych komponentów powinny pochodzić od tego samego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności i bezawaryjnego funkcjonowania tych zestawów.

- Wszystkie części składowe elementów osprzętu trakcyjnego muszą być wykonane z materiałów nierdzewnych. Nie dopuszcza się zastosowania elementów złącznych takich jak śruby, nakrętki podkładki, sworznie wykonanych  jako cynkowane galwanicznie  lub ogniowo.

- Szkło-laminat zastosowany do budowy wysięgników (226155F tyczka szkło-laminatowa z rdzeniem poliuretanowym) musi spełniać następujące wymagania: warstwa zewnętrzna musi być odporna na promieniowanie UV oraz na warunki atmosferyczne, waga 1 mb szkło-laminatu nie powinna przekraczać 3,5 kg.

1.2.4.   Wymagania Zamawiającego

Jeżeli urządzenia obce położone przy obiektach będą kolidować z robotami budowlanymi to roboty należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Jeżeli będą wymagane roboty regulacyjne lub zabezpieczeniowe w zakresie określonym przez Zarządcę to roboty należy prowadzić po uzgodnieniu i pod jego nadzorem.

1.3.   Ogólne właściwości  funkcjonalno – użytkowe:

Roboty związane z wymianą uszkodzonych słupów  (konstrukcji wsporczych) i osprzętu sieciowego  należy zaprojektować  i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzjami powinna być przekazana po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

Całość robót powinna być wykonana wraz z zapewnieniem ciągłości ruchu tramwajowego. Przerwa w ruchu tramwajowym występuje w porze nocnej od godziny 23.45 do godziny 04.20.

2.    Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.   Opis techniczny

  - Przygotowanie terenu budowy,

  - Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni bezpieczne użytkowanie miejsc wymiany,

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo  ruchu tramwajowego i drogowego w tym pieszych na terenie budowy,

  - Wszelkie materiały i odpady pochodzące z demontażu i montażu z robót, po oczyszczeniu należy umieścić w podstawionych kontenerach i za pokwitowaniem ilości i asortymentu przygotować do odbioru przez firmę EKO-ODZYSK Janikowo,

  - Wszystkie części osprzętu muszą być wykonane z materiałów nierdzewnych,  np. śruby, nakrętki, podkładki, łączniki a słupy  przez ocynkowanie i dwukrotne malowanie. Słupy muszą posiadać aprobatę techniczną, świadectwo jakości, deklarację zgodności oraz świadectwo badania słupa. Pozostały osprzęt sieciowy, np. urządzenia wykonawcze i zabezpieczające muszą być wykonane z miedzi i mosiądzu. Ponadto,  wysięgniki i ramiona odciągowe muszą być wykonane z prętów typu GFK z rdzeniem poliuretanowym (szkło-laminat) a obejmy i okucia ze stali i stopów nierdzewnych. 
Do każdego asortymentu osprzętu sieciowego,  rurowych fundamentów,  słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych musi być dołączony dokument potwierdzający zgodność wykonania wyrobu  z w/w  normą lub własną normą zakładową. Może to być: certyfikat, atest, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, badania laboratoryjne lub inne dokumenty stwierdzające zgodność wykonania z wymogami normy i Zeszytem Technicznym IGKM Komunikacja Tramwajowa Tom 4 Konstrukcje Wsporcze Trakcji Zeszyt 16 Stalowe Konstrukcje Wsporcze Trakcji Tramwajowej i Trolejbusowej

  - Wykonawca powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z odcinkami sieci trakcyjnej wchodzących w zakres niniejszego zadania oraz z warunkami technicznymi zamówienia i miejscami wymiany uszkodzonych słupów (konstrukcji wsporczych) i osprzętu sieciowego. Przed przystąpieniem do wykonania wierceń  fundamentowych konieczne jest przeprowadzenie wykopów kontrolnych do głębokości około 1,0m w celu uniknięcia kolizji z mediami, które mogą być nie naniesione na mapach sytuacyjno – wysokościowych.

2.2   Informacje techniczne -                                           Załącznik Nr  I

2.3.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych -   Załącznik Nr  II

2.4.  Rysunki z zaznaczeniem miejsc wymiany -              Załącznik Nr  1,2,3

- II  Część informacyjna

- Uwagi ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy,

- Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu  egzemplarze projektu,

- Prace związane z wymianą uszkodzonych słupów (konstrukcji wsporczych), osprzętu sieciowego, wykonać przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej wykorzystując  wyłączenie ruchu tramwajowego w porze nocnej,

- Przy wymianie słupów i osprzętu sieciowego zachować szczególną ostrożność z uwagi na odbywający się w obu kierunkach torowiska jak i jezdni ruch tramwajowy, samochodowy i pieszy,

- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz na podstawie podstawowych norm i aktów prawnych.

2.  Normy i przepisy

- PN-92/E-05024 (PN-EN 50122-2/2004)

Ograniczenie upływu prądów błądzących z trakcyjnych sieci powrotnych     prądu stałego,

  - PN/K/92001

Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej,

  - PN/K/92002

Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa,

2.4        PN/K/92009

Komunikacja miejska. Skrajnia budowli,

- PN/K/92020

Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej,

  - PN/K/92021

Symbole graficzne,

  - PN/K/89000

Osprzęt - Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym,

  - PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

            - PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV,

            - PN-93/E-90403

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, Dz. U. 2002, Nr 37 poz. 341,

            - Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych,

            - Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013    poz. 1409),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47  poz. 401  z późniejszymi zmianami),

            - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003 r.Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami),

            - Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny  odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 poz. 473 z dnia 26.11.1990 r. z późniejszymi zmianami),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 po. 1126),

            - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

            - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.),

            - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1113 z późn. zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjinalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

            - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

            - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

            - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn.zm.),

            - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1120),

            - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

            - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

            - PN-EN 1090 -2+A1:2012P.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

2.31     PN-EN ISO 3834

Wymagania dotyczące jakości spawania materiałów metalowych.

- i inne nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania przedmiotowego zadania oraz uzyska wszelki dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.